
Приложение 3 к Инструкции по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования (п. 2.3)

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ВО ВВОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

ДО МОМЕНТА СЖАТИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА



1 – уплотнительное кольцо; 2 – кабель; 3 – закрепляющая планка;

4 – уплотнительный фланец; 5 – корпус оболочки;

D1 - D2 ≤ 1 мм – при внешнем диаметре уплотнительного кольца до 20 мм;

D1 - D2 ≤ 2 мм – при внешнем диаметре уплотнительного кольца 20-60 мм;

D1 - D2 ≤ 3 мм – при внешнем диаметре уплотнительного кольца более 60 мм;

D3 - d ≤ 2 мм