|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 9к Государственным санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям, помещениям субъектов хозяйствования, осуществляющих фармацевтическую деятельность» (пункт 9.3.) |

**Температура и кратность воздухообмена в помещениях фармацевтических организаций, организаций оборота медицинских изделий и медицинской техники**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование помещения | t°С не ниже  | Кратностьвоздухообменапри механическойвентиляции | Кратностьпри естественномвоздухообмене |
|
|
|
| приток | вытяжка | приток | вытяжка |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Залы обслуживания населения | 16 | 3 | 4 | 1 | 1,5 |
| Рабочие помещения или изолированные рабочие зоны в зале обслуживания, экспе­диционные помещения для приема и оформления заказов прикрепленного учреждения, рецептурная | 18 | 2 | 1 | 1,5 | 1 |
| Ассистентская, асептическая, дефектарская, проходной шлюз; заготовочная и фасовоч­ная со шлюзом, закаточная и контрольно-маркировочная стерилизационная-автоклавная, стерилизационная, дистилляционная | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Расфасовочная, контрольно-аналитический кабинет, моечная, стерилизационная раст­воров, дистилляционно-стерилизационное помещение, кокторий, распаковочная | 18 | 2 | 3 | 1 | 1,5 |
| Помещения для приготовления лекарст­венных форм в асептических условиях  | 18 | 4 | 2 | Не допускается |
| Помещения для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения:  |  |  |  |  |  |
| а) лекарственных веществ, готовых лекар­ственных препаратов в т.ч. и термолабиль­ных и предметов медицинского назначения; перевязочных средств; пакетированных лекарственных средств растительного происхождения | 18 | 2 | 3 | - | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| б) лекарственного растительного сырья  | 18 | 3 | 4 | 1 | 1,5 |
| в) минеральных вод, медицинской стек­лянной и оборотной транспортировочной тары, очков и других предметов оптики, вспомогательных материалов, чистой посуды  | 18 | - | 1 | - | 1 |
| г) ядовитых препаратов и наркотиков | 18 | - | 3 | - | 1,5 |
| Легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | 18 | - | 8 | - | 1 |
| Дезинфицирующих средств и кислот, дезинфекционная со шлюзом  | 18 | - | 5 | - | 1,5 |
| Аптечный киоск (пункт)  | 18 | - | 1 | - | 1 |
| Электрощитовая | 15 | - | 1 | - | 1 |