## Приложение 1 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газоснабжения Донецкой Народной Республики»

(пункт 2 раздела II)

Дополнительные требования к устройству систем и объектов газоснабжения

1. На подземных газопроводах не разрешается устанавливать арматуру, сборники конденсата и другие устройства на расстоянии менее 5 м в обе стороны от места пересечения газопровода с воздушными линиями электропередач напряжением свыше 1 кВ до 35 кВ и менее 10 м – при напряжении 35 кВ и выше.

При выполнении работ с применением машин в охранных зонах воздушных линий электропередач необходимо выполнять требования ГОСТ 12.1.013-78.

2. Прокладывание подземных газопроводов сквозь каналы тепловой сети, коммуникационные коллекторы, каналы различного назначения не допускается.

3. Трассы подземных газопроводов должны быть отмечены указательными знаками:

в застроенной части – настенными знаками;

в незастроенной части – специальными ориентирными столбиками.

При прокладывании подземных газопроводов вне территории населенных пунктов ориентирные столбики должны устанавливаться с интервалами между ними не более 500 м на прямых участках газопроводов, а также в характерных точках трассы газопровода (повороты, ответвления и т.п.).

На межпоселковых газопроводах допускается использовать в качестве указательных знаков контрольно-измерительные пункты и контрольные трубки.

4. Вводы и выпуски подземных коммуникаций (водопровод, канализация, теплосеть, телефонные электрические кабели и др.), проходящих через подземную часть наружных стен зданий, должны быть тщательно уплотнены в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.

5. На вводах снаружи зданий (на стояках надземного ввода) должны быть установлены пробки диаметром условного прохода 20–25 мм.

Устройство пробок на стояках и газопроводах внутри зданий запрещается.

Продолжение приложения 1

6. Соединение горизонтального участка подземного газопровода со стояком надземного (цокольного) ввода должно быть сварным с применением гнутых или крутоизогнутых отводов.

Сварные стыковые соединения на участках подземных газопроводов-вводов должны быть проверены неразрушающими методами контроля при их размещении от фундаментов зданий на расстоянии:

до 2 м – давлением до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) включительно;

до 4 м – давлением свыше 0,005 до 0,3 МПа (свыше 0,05 до 3 кгс/см2) включительно;

до 7 м – давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа (свыше 3 до 6 кгс/см2) включительно;

до 10 м – давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа (свыше 6 до 12 кгс/см2) включительно.

7. При прокладывании газопроводов на опорах совместно с трубопроводами, по которым транспортируются коррозионно-активные жидкости, газопроводы должны прокладываться сбоку или выше этих трубопроводов на расстоянии не менее 250 мм.

При наличии на трубопроводах с коррозионно-активными жидкостями фланцевых соединений обязательно устройство защитных козырьков, предотвращающих попадание этих жидкостей на газопроводы.

8. При совместном прокладывании нескольких надземных газопроводов допускается крепление к газопроводу других газопроводов, если несущая способность газопроводов и опорных конструкций позволяет это сделать.

Возможность такого крепления должна определяться проектной организацией.

Кронштейны должны привариваться к кольцевым ребрам или косынкам, которые приварены к газопроводам, имеющим стенки толщиной не менее 6 мм. Косынки или кольцевые ребра могут привариваться к газопроводам, принятым в эксплуатацию, только организацией, эксплуатирующей данный газопровод.

9. Газопроводы при прокладывании по покрытиям зданий должны размещаться на опорах, высота которых обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации газопровода, но не менее 0,5 м.

Для обслуживания арматуры, размещенной на газопроводе, должны обустраиваться площадки с лестницами.

Газопровод не должен ухудшать условий вентиляции и освещения зданий, имеющих на крыше фонари.

Прокладывание газопроводов по покрытиям из горючих материалов не разрешается.

Продолжение приложения 1

10. Расстояние от размещаемых на стене здания отключающих устройств на газопроводе до приемных установок приточной вентиляции должно быть не менее 5 м по горизонтали.

11. На надземных газопроводах, проложенных на опорах параллельно зданиям, не разрешается установка отключающих устройств в местах окон, дверей и других проемов.

Расстояние от арматуры и разъемных соединений на таких газопроводах должно быть не менее принятого для отключающих устройств, размещаемых на стене здания.

12. Шкафы (шкафные ГРП) должны быть из негорючих материалов (металл, железобетон, асбестоцемент и т.п.), иметь в нижней и верхней частях отверстия для вентиляции и располагаться на высоте, удобной для обслуживания и ремонта оборудования.

13. Шкафные ГРП производительностью свыше 10 м3/ч, применяемые в системах газоснабжения городов и сельских населенных пунктов, должны иметь две линии регулирования газа – рабочую и резервную.

В шкафных ГРП, предназначенных для снабжения газом отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий и котельных, газоиспользующие установки которых оборудуются системами автоматики безопасности, допускается предусматривать одну линию регулирования газа с байпасом.

14. Шкафные ГРП должны иметь три степени защиты потребителя от повышения давления газа (регулятор, предохранительно-сбросной клапан, предохранительно-запорный клапан) и две степени защиты от понижения давления газа (регулятор, предохранительно-запорный клапан).

Для повышения надежности работы оборудования шкафного ГРП следует предусматривать в его конструкции фильтр очистки газа.

Необходимость отопления шкафного ГРП определяется паспортом завода – изготовителя оборудования.

15. При использовании для отопления зданий емкостных газовых водонагревателей, малометражных (малогабаритных) котлов или других отопительных аппаратов, предназначенных для работы на газовом топливе, следует устанавливать их при условии, что в одном помещении допускается установка не более двух малометражных котлов или двух емкостных водонагревателей.

При необходимости установки в одном помещении большего количества котлов или водонагревателей к помещению должны предъявляться требования как к котельной.

Продолжение приложения 1

16. При установке отопительного котла или емкостного водонагревателя на деревянный пол необходимо предусматривать тепловую изоляцию пола кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм или другим теплоизоляционным материалом.

Изоляция должна выступать за габариты корпуса котла или водонагревателя на 10 см.

17. Перевод на газовое топливо отопительных и отопительно-варочных печей допускается, если:

основание печи расположено на отдельном фундаменте или консолях (рельсы, швеллеры, двутавровые балки), прочно заделанных в капитальной стене здания;

печи исправны, не имеют трещин в кладке и завалов;

духовые шкафы и открытые конфорки должны быть заложены кирпичом;

число дымооборотов в отопительной печи должно быть не более пяти, в отопительно-варочной – не более трех;

печь имеет плотные топочные и поддувальные дверцы, достаточное число «чисток».

Печи с горизонтальным расположением каналов, а также печи нестандартного типа (времянки) переводу на газовое топливо не подлежат.

18. Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует осуществлять от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.

В существующих зданиях разрешается присоединять к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,5 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,5 м.

19. Допускается присоединение к одному дымоходу отопительной печи периодического действия и газового водонагревателя, используемого для горячего водоснабжения, или другого газового прибора, не работающего непрерывно, при достаточном сечении дымохода, которое должно определяться расчетом. Присоединение дымоотводящей трубы газового прибора к оборотам дымохода отопительной печи не допускается.

20. В существующих зданиях при отсутствии дымоходов допускается устройство приставных дымоходов.

Продолжение приложения 1

21. Допускается прокладывание дымоходов через перекрытия при условии пожарной безопасности конструкций перекрытия.

22. Имеющиеся в кухнях дымовые каналы от бывших кухонных очагов и печей, не связанные с другими действующими дымовыми каналами, могут использоваться в качестве вентиляционных каналов.

23. Присоединять газовые водонагреватели и другие газовые приборы к дымоходам следует трубами, изготовленными из кровельной стали.

Соединительная дымоотводящая труба, соединяющая газовый прибор с дымоходом, должна иметь вертикальный участок.

Длина вертикального участка соединительной трубы от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка трубы должна быть не менее 0,5 м.

В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизатором тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, без стабилизатора тяги – 0,15 м.

Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах – не более 6 м, уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового прибора.

Соединительная труба должна иметь не более трех поворотов, радиус закругления которых должен быть не менее диаметра трубы.

24. Запрещается прокладывание соединительных труб от приборов и печей к дымоходам через жилые комнаты.

25. Подвеска и крепление соединительных труб должны исключить возможность их прогиба. Звенья соединительных труб должны плотно, без зазоров, двигаться одно в другое по ходу дымовых газов не менее чем на 0,5 м диаметра трубы. Соединительная труба должна плотно присоединяться к дымовому каналу. Конец ее не должен выступать за стену канала, для чего используются ограничивающие устройства (шайба или гофр).

26. Расстояние от соединительной дымоотводящей трубы до негорючего потолка или негорючей стены должно быть не менее 5 см, до деревянных оштукатуренных потолков и стен – не менее 25 см. Допускается уменьшение указанного расстояния с 25 до 10 см при условии обивки деревянных оштукатуренных стен или потолка кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм. Обивка должна выступать за габариты дымоотводящей трубы на 15 см с каждой стороны.

Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющего люк для очистки.

Продолжение приложения 1

27. Приборы коммунально-бытового назначения (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и др.) разрешается присоединять как к обособленному, так и общему дымоходу.

Разрешается предусматривать использование соединительных дымоотводящих труб, общих для нескольких агрегатов.

Ввод продуктов сгорания в общий дымоход для нескольких приборов следует предусматривать на разных уровнях или на одном уровне с устройством рассечек с учетом требований настоящих Правил.

Площадь сечения дымоходов и соединительных труб должна определяться расчетом, исходя из условия одновременной работы всех приборов, присоединенных к дымоходу.

28. Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб от ресторанных плит и другого газового оборудования должна быть не более 10 м.

29. Соединительные трубы ресторанных плит и пищеварочных котлов должны покрываться теплоизоляцией. Соединительные трубы, изготовленные из черной листовой стали, должны быть покрыты огнестойким лаком.

30. На дымоотводящих трубах от ресторанных плит, кипятильников, варочных плит и других установок и газовых приборов коммунально-бытового назначения, не имеющих стабилизаторов тяги, должны предусматриваться отключающие шиберы (заслонки). Шибер должен иметь отверстие диаметром не менее 15 мм. На дымоходах от приборов со стабилизаторами тяги установка шиберов не допускается.

31. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:

выше граничной зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м;

выше конька крыши при расположении труб (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;

в уровень с коньком крыши, если трубы отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;

не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10о к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоская крыша) – не менее 2 м.

32. Для отводов продуктов сгорания от газовых приборов (ресторанные плиты, кипятильники и др.), установленных в общественных зданиях, разрешается применять стальные дымовые трубы. Вне здания стальные трубы должны быть теплоизолированы на всю высоту.

Продолжение приложения 1

33. Насосы, компрессоры, установки для наполнения баллонов, смесительные установки, а также другое технологическое оборудование ГНС, ГНП и АГЗС могут размещаться на открытых площадках под навесом из негорючих материалов, если климатические условия и проектные решения позволяют обеспечить нормальную работу установленного оборудования, автоматики, КИП и обслуживающего персонала.

34. При подаче СУГ на ГНС и ГНП по трубопроводу, на нем должно быть установлено отключающее устройство с электроприводом вне территории ГНС, ГНП в пределах противопожарной полосы, но не ближе 30 м от резервуаров базы хранения.

35. При размещении заправочных колонок вне территории ГНС на площадке размещения колонок следует предусматривать навес над колонками, освещение, подъездную дорогу для автотранспорта, дорожки с твердым покрытием для персонала, обслуживающего колонки.

Площадка должна ограждаться проветриваемой оградой из негорючих материалов и иметь ворота для въезда автомобилей.

Площадки для передвижных газозаправочных автомашин должны отвечать следующим требованиям:

расстояние от места стоянки газозаправочных автомашин до зданий и сооружений различного назначения – не менее 20 м;

расстояние от автодорог – не менее 10 м;

расстояние от ЛЭП – не менее 1,5 высоты опоры;

уровень площадки – не ниже уровня прилегающей территории;

отсутствие ям, погребов, колодцев подземных коммуникаций;

дороги въезда и выезда автомашин не должны пересекаться;

заправка автомашин должна производиться только в светлое время суток.

36. Присоединение к газопроводу бытовых газовых приборов допускается предусматривать после отключающего крана резиновыми трубками длиной не более 2 м. Резиновые трубки не должны иметь стыковых соединений и должны соответствовать требованиям ГСН В.2.5-20-2001.

37. Геотермальная установка (ГТУ) СУГ, представляющая собой вертикально углубленную (до 50 м) герметическую цилиндрическую емкость (обсадную трубу диаметром 250–600 мм), должна изготавливаться из стали марки 20 или другой стали, равноценной по прочностным параметрам, с толщиной стенки не менее 10 мм.

38. Наружная поверхность обсадных труб должна иметь защитную антикоррозионную изоляцию типа «весьма усиленная». ГТУ должны быть оборудованы стационарной установкой катодной защиты.

Продолжение приложения 1

39. Нижний торец обсадных труб в призабойной зоне скважины должен быть герметизирован бетонной пробкой длиной не менее 500 мм из водонепроницаемого цемента (ВРЦ) или водонепроницаемого безусадочного цемента (ВБЦ) марки не ниже 300.

40. ГТУ и их элементы, работающие под давлением, должны изготавливаться предприятиями, располагающими техническими средствами и обеспечивающими необходимое качество изделий в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, норм действующего законодательства и имеющими соответствующие разрешительные документы на их изготовление.

41. Требования к оборудованию ГТУ, их размещение и расстояние от ГТУ до зданий и сооружений различного назначения, а также до подземных сооружений следует предусматривать и принимать, как для резервуарных установок, согласно разделу 9 ГСН В.2.5-20-2001.