Приложение 9 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газоснабжения Донецкой Народной Республики»

(пункт 85 главы 8 раздела III)

Перечень первичных средств пожаротушения для производственных помещений и территорий ГНС, ГНП, АГЗС и АГЗП

| Место установки средств пожаротушения | Средство пожаротушения | Коли-чество | Площадь помещения, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Насосно-компрессорное отделение | Огнетушитель ОХВП-10 | 3 | Все помещение |
|  | Ящик с песком | 0,5 м³ | –“– |
|  | Лопата | 1 | –“– |
| Наполнительное отделение | Огнетушитель ОХВП-10 | 2 | 100 |
|  | Огнетушитель ОУ-2А | 2 | 100 |
|  | Ящик с песком | 0,5 м³ | Все помещение |
|  | Лопата | 1 | –“– |
| Сливное отделение | Огнетушитель ОХВП-10 | 2 | 100 |
|  | Огнетушитель ОУ-2А | 2 | 100 |
|  | Ящик с песком | 0,5 м³ | Все помещение |
|  | Лопата | 1 | –“– |
| Склады баллонов сжиженных газов | Огнетушитель ОХВП-10 | 1 | 100 |
| Территория | Огнетушитель ОХВП-10 | 2 | 200 |
|  | Ящик с песком | 0,5 м³ | 200 |
|  | Лопата | 2 | 200 |
| База хранения сжиженных газов | Огнетушитель ОХВП-10 | 1 | На одну секцию (группу из 4-х резервуаров) |
|  | Огнетушитель ОУ-5 | 1 | –“– |
|  | Ящик с песком | 1,0 м³ | –“– |
|  | Лопата | 1 | –“– |
|  | Асбестовое полотно или войлок | 2 х 2 м | –“– |
| Сливная железнодорожная эстакада | Огнетушитель ОУ-5 | 5 | 50 |
|  | Ящик с песком | 0,5 м³ | 50 |

Продолжение приложения 9

|  | Лопата | 1 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Асбестовое полотно или войлок | 2 х 2 м | 50 |
| Колонки для наполнения цистерн | Огнетушитель ОХВП-10 | 1 | 50 |
|  | Огнетушитель ОУ-5 | 1 | 50 |
|  | Ящик с песком | 0,5 м³ | 50 |
|  | Лопата | 1 | 50 |
|  | Асбестовое полотно или войлок | 2 х 2 м | 50 |
| Открытая стоянка автомашин | Огнетушитель ОХВП-10 | 1 | 100 |
|  | Ящик с песком | 0,5 м³ | 100 |
|  | Лопата | 1 | 100 |
| Гараж | Огнетушитель ОХВП-10 | 1 | 100 |
|  | Ящик с песком | 0,5 м³ | 100 |
|  | Лопата | 1 | 100 |
|  | Асбестовое полотно или войлок | 2 х 2 м | 100 |

Примечание. Допускается применение порошковых огнетушителей.