Приложение 6 к Правилам

безопасности при эксплуатации лифтов и эскалаторов

(пункт 4.6.25.)

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КАБИНОЙ, ПРОТИВОВЕСОМ И ЭЛЕМЕНТАМИ ШАХТЫ, А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЕМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ШАХТЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расстояния | Значение, мм | |
| не менее | не более |
| Между порогом дверей шахты и порогом кабины | - | 35 |
| Между внутренней поверхностью ограждения шахты со стороны входа в кабину, кроме случаев, указанных в пункте 27 главы 6 раздел IV настоящих Правил, и :  порогом кабины  створками вращательно-распашных дверей кабины  наиболее близко расположенными створками раздвижных дверей кабины  обрамлением входного проема кабины, не имеющей дверей | -  -  -  - | 150  150  150  150 |
| Между наиболее близко расположенными створками дверей шахты и кабины | - | 120 |
| Между выступающими элементами кабины и дверями шахты, кроме расположенных на них взаимодействующих элементов | 15 | - |
| Между отводками двери кабины и порогом двери шахты, а также между роликами замков дверей шахты и порогом дверей кабины | 8 | - |
| От элементов кабины (противовеса) до выступающих элементов внутренней поверхности ограждения шахты со стороны, к которой не обращен входной проем кабины, кроме шахты с сетчатым ограждением  В шахте с сетчатым ограждением (до сетки) | 25  50 | -  - |
| От наружной поверхности стенок кабины до внутренней поверхности ограждения шахты:  - со стороны противовеса  - с других сторон | -  - | 650  350 |
| Между выступающими элементами кабины и противовеса | 50 | - |
| От наружной поверхности стенок кабины до поверхности противовеса | - | 350 |
| Между выступающими элементами кабины (противовеса) и деталями крепления направляющих (стыковые планки, зажимы, болты, экраны и т.п.) | 10 | - |
| Между выступающими элементами кабины (противовеса) и конструкциями, предназначенными для установки на направляющих (кронштейны, балки) | 20 | - |