- Приложение 2 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций» (пункт 2.28 подраздела 3 раздела II)

Освещенность производственных помещений, участков и рабочих поверхностей на местах производства работ

| Производственные | Плоскость | Освещенность лк |  |
| --- | --- | --- | --- |
| помещения и участки | нормирования освещенности | комбинированная | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Склады емкостей легковоспламеняющихся жидкостей: |  |  |  |
| с разливом на складе | пол | - | 30 |
| без разлива на складе | пол | - | 20 |
| Насосные: |  |  |  |
| с постоянным дежурством | на высоте 0,8 м от пола | - | 150 |
| без постоянного дежурства | то же | - | 100 |
| Шкалы приборов: |  |  |  |
| шкалы больших и малых размеров (светлые) | на приборах | 300 | 150 |
| шкалы больших и малых размеров (темные) | на приборах | 400 - 750 | 200 - 300 |
| Помещения для вентиляционного оборудования (кроме кондиционеров) | на высоте 0,8 м от пола | - | 20 |
| Помещения для кондиционеров, тепловые пункты | на высоте 0,8 м от пола | - | 75 |
| Котельные: |  |  |  |
| площадки обслуживания котлов | на топках, затворах и питателях бункеров | - | 100 |
| площадки и лестницы котлов и экономайзеров, проходы за котлами | пол | - | 10 |
| помещения дымососов, вентиляторов, бункерное отделение | на высоте 0,8 м от пола | - | 100 |
| конденсационная химводоочистка, деаэраторная, бойлерная | пол | - | 100 |
| помещение топливоподачи | на высоте 0,8 м от пола | - | 100 |
| надбункерное помещение | то же | - | 20 |

Продолжение приложения 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электропомещения: |  |  |  |
| камеры трансформаторов | 1,5 м от пола | - | 50 |
| на щите при постоянном обслуживании | 1,5 м от пола (на панели) | - | 200 |
| на щите при периодическом обслуживании | то же | - | 100 |
| задняя сторона щита | то же | - | 100 |
| Гаражные помещения: техническое обслуживание и ремонт автомобилей | пол | 300 | 200 |
| мойка и уборка автомобилей | то же | - | 150 |
| смотровые канавы | низ машины | - | 150 |
| моторное, агрегатное, механическое, электротехническое отделения | на высоте 0,8 м от пола | 500 | 200 |
| кузнечное, сварочно-жестяницкое и медницкое отделения | то же | 500 | 200 |
| помещение для аккумуляторов | на высоте 0,5 м от пола | - | 50 |
| столярное отделение | на высоте 0,8 м от пола | 300 | 200 |
| ремонт и монтаж шин | то же | 300 | 200 |
| помещения для хранения автомобилей | пол | - | 20 |
| открытые площадки для хранения автомобилей | пол | - | 5 |
| Материальные, инструментальные склады | то же | - | 75 |
| Грубые работы, требующие различения объектов при отношении наименьшего их размера к расстоянию до глаз 0,05 и более | рабочая поверхность | 5 | 5 |
| Работы, требующие различения крупных предметов, находящихся в непосредственной близости от рабочего | то же | 2 | 2 |

Примечания:

1. Комбинированное освещение - то, при котором к местному освещению добавляется общее.

2. Общее освещение - то, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно или применительно к расположению оборудования.