- Приложение 3 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций» (пункт 2.74 подраздела 7 раздела II)

Кратность воздухообмена в производственных помещениях

| Продукт обращающийся в технологическом процессе | Кратность воздухообмена в 1 ч |  | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при отсутствии сернистых соединений | при наличии сернистых соединений в парах в количестве более 005 г/м3 | увеличения при температуре продукта свыше 80 °С |
| Бензин неэтилированный | 6 | 8 | 1,5 |
| Бензин этилированный | 13,5 | 13,5 | 1,5 |
| Бензол | 12 | 17 | 1,2 |
| Керосин, дизельное топливо, битум, мазут | 3 | 7 | 1,5 |
| Смазочные масла, парафин (при отсутствии растворителей) | 3,3 | 5,5 | 1,5 |
| Отработанные нефтепродукты | 12 | 12 | - |
| Предварительно очищенные от нефтепродуктов сточные воды | 2,5 | - | - |