# Приложение 4

# к Правилам охраны труда при проведении испытаний и использовании средств защиты, применяемых в электроустановках (пункт 3.4 подраздела 2 раздела III, пункт 5.2 подраздела 1 раздела V)

Нормы механических приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаний средств защиты

| Наименование средства защиты | Испытание статической нагрузкой | Продолжитель-ность испытаний, мин. | Нагрузка, Н (кгс), при испытаниях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | типовых и периодических | приемо-сдаточных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Штанги изолирующие: |  |  |  |  |
| - оперативные на напряжение выше 1000 В | на растяжение | 1 | 1000 (100) | - |
|  | на изгиб | 1 | собственная масса <1> или масса рабочей части вместе с предохранителем <2> | - |
| - для наложения заземления на провода ВЛ выше 1000 В | на растяжение | 1 | 1000 (100) | - |
|  | на изгиб | 1 | собственная масса и масса заземляющего провода | - |
| - измерительные | на изгиб | 1 | двойная масса рабочей части <1> | - |
| Клещи изолирующие на напряжение выше 1000 В | на растяжение | 1 | 1000 (100) | - |
| Указатели напряжения выше 35 кВ | на изгиб | 1 | двойная масса рабочей части <1> | - |
| Изолирующие подставки | на сжатие | 1 | 3500 Н/м2 (350 кгс/м2), равномерно распределенная | - |
|  | на устойчивость | 1 | 800 (80) на краю | - |
| Изолирующий инструмент с однослойной изоляцией | на удар | согласно ГОСТ IEC 60900-2019 «Работа под напряжением. Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний» |
|  | на адгезию |  |
| Специальные полимерные изоляторы | на растяжение | 1 | - | 1,25 Рн <3> |
| Изолирующие канаты | на растяжение | 1 | - | 25% Рр <4> |
| Гибкие изоляторы | на растяжение | 1 | - | 1,25 Рн <5> |
| Гибкая изолирующая лестница: |  |  |  |  |
| -тетива | на растяжение | 1 | - | 2000 (200) |

Продолжение приложения 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -ступенька | на изгиб | 1 | - | 1250 (125) |
| Жесткая изолирующая лестница: |  |  |  |  |
| - тетива | на растяжение | 1 | - | 2000 (200) |
| - ступенька | на изгиб | 1 | - | 1250 (125) |
| - лестница под углом 45◦ | на изгиб | 1 | - | 1250 (125) |
| Изолирующие вставки телескопических вышек | на сжатие | 1 | - | 2200 (220) |
|  | на изгиб | 1 | - | 250 (25) |
| Гибкие изолирующие покрытия для работ под напряжением | на прокол | - | 10 Н/мм | - |
| Гибкие изолирующие накладки для работ под напряжением | на растяжение | - | 45 кгс/см2 | - |
| Предохранительные пояса и страховочные канаты <6> | на разрыв | - | 10000 (1000) / 7000 (700) <7> | 10000 (1000) / 7000 (700) <7> |
| Приставные изолирующие лестницы и стремянки: |  |  |  |  |
| - тетива | на изгиб | 2 | 1000 (100) | 1000 (100) |
| - ступенька | на изгиб | 2 | 1200 (120) | 1200 (120) |

<1> Прогиб изолирующей части не более 10 % для штанг и указателей напряжения до 220 кВ и 20 % - для штанг выше 220 кВ, методика проведения испытаний - по ГОСТ 20494-2001. Прогиб штанг для наложения заземления на ВЛ до 10 кВ с поверхности земли и методы испытаний приводятся в ТУ на конкретные виды изделий.

<2> Для штанг универсальных до 35 кВ для замены предохранителей.

<3> Значения Рн для полимерных изоляторов указаны в таблице 9 приложения 11 к настоящим Правилам.

<4> Значения Рр для изолирующих канатов указаны в таблице 10 приложения 11 к настоящим Правилам.

<5> Значения Рн для гибких изоляторов указаны в пункте 5.20 подраздела 4 раздела V настоящих Правил.

<6> Пояса предохранительные при типовых, периодических и приемо-сдаточных испытаниях подвергаются также динамическим и другим испытаниям согласно ГОСТ 32489-2013.

<7> В числителе приведена статическая нагрузка для пояса без амортизатора, в знаменателе – для пояса с амортизатором и страховочного каната.