# Приложение 7

# к Правилам охраны труда при проведении испытаний и использовании средств защиты, применяемых в электроустановках (пункт 2.31 подраздела 4 раздела II, пункты 3.5, 3.11-3.13 подраздела 2 раздела III, пункт 4.22 подраздела 2 раздела IV, пункт 4.36 подраздела 3 раздела IV, пункты 4.57, 4.70 подраздела 4 раздела IV, пункт 4.99 подраздела 7 раздела IV, пункт 4.108 подраздела 8 раздела IV, пункт 4.125 подраздела 10 раздела IV, пункт 4.137 подраздела 11 раздела IV, пункт 4.168 подраздела 14 раздела IV, пункт 4.175 подраздела 15 раздела IV, пункт 4.187 подраздела 16 раздела IV, пункт 4.217 подраздела 19 раздела IV, пункт 5.2 подраздела 1 раздела V, пункт 5.48 подраздела 8 раздела V)

Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты

| Наименование средства защиты | Номинальное напряжение, для которого используется | Испытательное напряжение, кВ | Продолжитель-ность испытания, мин. | Ток, протека-ющий через изделие, не более мА, | Периодич-ность испыта-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штанги изолирующие (кроме измерительных) | до 1 | 2 | 5 | - | 1 раз в 24 мес. |
|  | 1 - 35 | 3-кратное линейное, но не менее 40 | 5 | - |  |
|  | 110 и выше | 3-кратное фазное | 5 | - |  |
| Изолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями | 6 - 10 | 40 | 5 | - | 1 раз в 24 мес. |
|  | 110 - 220 | 50 | 5 | - |  |
|  | 330 - 500 | 100 | 5 | - |  |
|  | 750 | 150 | 5 | - |  |
|  | 1150 | 200 | 5 | - |  |
| Изолирующие гибкие элементы заземления бесштанговой конструкции | 500 | 100 | 5 | - | 1 раз в 24 мес. |
|  | 750 | 150 | 5 | - |  |
|  | 1150 | 200 | 5 | - |  |
| Измерительные штанги | до 35 | 3-кратное линейное, но не менее 40 | 5 | - | 1 раз в 12 мес. |
|  | 110 и выше | 3-кратное фазное | 5 | - |  |
| Головки измерительных штанг | 35-500 | 35 | 5 | - | 1 раз в 12 мес. |
| Продольные и поперечные планки ползунковых головок и изолирующий канатик измерительных штанг | 220-500 | 2,5 на 1 см длины | 5 | - | 1 раз в 12 мес. |
| Изолирующие клещи | до 1 включительно | 3 | 5 | - | 1 раз в 24 мес. |
|  | 1 - 10 | 40 | 5 | - |  |
|  | до 35 | 105 | 5 | - |  |

Продолжение приложения 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указатели напряжения выше 1000 В (с газоразрядной лампой)<*>: |  |  |  |  | 1 раз в 12 мес. |
| - изолирующая часть | до 10 10 - 20 20 - 35 110 110 - 220 | 40 60 105 190 380 | 1 1 1 1 1 | - - - - - |  |
| - рабочая часть <*> | до 10 10 - 20 20 - 35 | 12 24 42 | 1 1 1 | - - - |  |
| - напряжение индикации | 2 - 10 6 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 220 | не более 0,55 не более 1,5 не более 2,5 не более 5,0 не более 9,0 | - | - |  |
| Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа: - Изолирующая часть | 6 - 35 | 105 | 5 |  | 1 раз в 12 мес. |
| Указатели напряжения до 1000 В: |  |  |  |  | 1 раз в 12 мес. |
| - изоляция корпусов | до 0,5 0,5 - 1 | 1 2 | 1 1 | - - |  |
| - проверка работы повышенном напряжением: однополюсные двухполюсные <**> | до 1 до 1 | 1,2 Uраб.наиб. 1,2 Uраб.наиб. | 1 1 | 0,6 10 |  |
| - напряжение индикации | до 1 | Не выше 0,05 | - | - |  |
| Указатели напряжения для проверки совпадения фаз: |  |  |  |  | 1 раз в 12 мес. |
| - изолирующая часть | до 10 10 - 20 20 - 35 110 | 40 60 105 190 | 5 5 5 5 | - - - - |  |
| - рабочая часть (продольная и поперечная изоляция) | до 10 10 - 20 20 - 35 110 | 12 24 70 140 | 1 1 1 1 | - - - - |  |
| - напряжение индикации: по схеме согласного включения | 3-6 10 20 35 110 | не менее 7,6 не менее 12,7 не менее 28 не менее 40 не менее 100 | - - - - - | - - - - - |  |

Продолжение приложения 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по схеме встречного включения | 3-6 10 20 35 110 | не выше 1,5 не выше 2,5 не выше 5 не выше 17 не выше 50 | - - - - - | - - - - - | 1 раз в 12 мес. |
| - соединительный провод | до 20 35 - 110 | 20 50 | 1 1 | - - |  |
| Электроизмеритель-ные клещи | до 1 | 2 | 5 | - | 1 раз в 24 мес. |
|  | 1 - 10 | 40 | 5 | - |  |
| Устройство для прокола кабеля: - изолирующая часть | до 10 | 40 | 5 | - | 1 раз в 12 мес. |
| Перчатки диэлектрические | все напряжения | 6 | 1 | 6 | 1 раз в 6 мес. |
| Боты диэлектрические | все напряжения | 15 | 1 | 7,5 | 1 раз в 36 мес. |
| Галоши диэлектрические | до 1 | 3,5 | 1 | 2 | 1 раз в 12 мес. |
| Изолирующие накладки: |  |  |  |  |  |
| - жесткие | до 0,5 0,5 - 1 1 - 10 15 20 | 1 2 20 30 40 | 5 5 5 5 5 | - - - - - | 1 раз в 24 мес. |
| - гибкие из поли-мерных материалов | до 0,5 0,5 - 1 | 1 2 | 1 1 | 6 6 |  |
| Изолирующие колпаки на жилы отключенных кабелей | до 10 | 20 | 1 | - | 1 раз в 12 мес. |
| Изолирующий инструмент с однослойной изоляцией | до 1 | 2 | 1 | - | 1 раз в 12 мес. |
| Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше | 110-1150 | 2,5 на 1 см длины | 1 | 0,5 | 1 раз в 12 мес. |
| Гибкие изолирующие покрытия для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В | до 1 | 6 | 1 | 1 мА/1 дм2 | 1 раз в 12 мес. |
| Гибкие изолирующие накладки для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В | до 1 | 6 | 1 | 1 мА/1 дм2 | 1 раз в 12 мес. |
| Приставные изолирующие лестницы и стремянки | до и выше 1 | 1 на 1 см длины | 1 | - | 1 раз в 6 мес. |

Продолжение приложения 7

<*> Испытание рабочей части указателей напряжения до 35 кВ проводится для указателей такой конструкции, при операциях с которыми рабочая часть может стать причиной междуфазного замыкания или замыкания фазы на землю.

<**> Для двухполюсных указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 В значение тока определяется мощностью лампы.