Приложение 7

к Правилам эксплуатации трамвая и троллейбуса

(пункт 24.8)

**Допустимые пределы перегрузки на кабельных линиях при ликвидации аварии**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид прокладки кабеля | Коэффициент перегрузки при продолжительности, ч |
| 1 | 3 | 6 |
| В земле | 1,5 / 1,35 | 1,35 / 1,25 | 1,25 / 1,2 |
| В воздухе | 1,35 / 1,3 | 1,25 / 1,25 | 1,25 / 1,25 |
| В трубах (в грунте) | 1,3 / 1,2 | 1,2 / 1,15 | 1,15 / 1,1 |

В числителе – для коэффициента предварительной нагрузки – 0,6; в знаменателе – 0,8.

Для кабельных линий, эксплуатируемых более 15 лет, перегрузки должны быть снижены на 10 %.