|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 1**  к Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (пункт 3.8) |

**РАСЧЕТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНОВ**

**АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t воздуха   не ниже | Наименование подразделений | Кратность воздухообмена, механическая вентиляция | | Кратность вытяжки естеств. воздухообмена |
| приток | вытяжка |
| 16 °C | Залы обслуживания населения | 3 | 4 | 3 |
| 18 °C | Помещения для оформления заказов прикрепленных аптек, для приема и оформления заказов, рецептурная | 2 | 1 | 1 |
| 18 °C | Ассистентская, асептическая, дефекторская, заготовочная,  фасовочная, стерилизационная -автоклавная, дистилляционная | 4 | 2 | 1 |
| 18 °C | Контрольно-аналитическая,  стерилизационная растворов,  распаковочная | 2 | 3 | 1 |
| 18 °C | Помещения для приготовления  лекарств в асептических ус- ловиях | 4 | 2 | не допускается |
| Помещения хранения запаса: | | | | |
| 18 °C | а) лекарственных веществ,  перевязочных средств, тер- молабильных препаратов и  предметов медицинского  назначения | 2 | 3 | 1 |
| 18 °C | б) лекарственного расти- тельного сырья | 3 | 4 | 3 |
| 18 °C | в) ядовитых препаратов и  наркотиков | - | 3 | 3 |
| 18 °C | г) легковоспламеняющихся  и горючих жидкостей | - | 10 | 5 |
| 18 °C | д) дезсредств, кислот,  дезинфекционная | - | 5 | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Министр здравоохранения | В.В. Кучковой |