|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9к Правилам пожарной безопасностидля предприятий угольной промышленности Донецкой Народной Республики (пункт 6.9.4.9) |

**ОБЪЕМ ВОДОЕМОВ И УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ
В ПРОТИВОПОЖАРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип и количество ВМна складе | Удельный расход воды, м³/ч (м³/с) | Вместимость водоемов, м³, не менее |
| Постоянные расходные | Устройство водопровода не обязательно | 50 |
| Базисные, до 500 т | 100 |
| Базисные, от 501 до 5000 т | 54 (0,015) | Вместо водопроводов разрешено устраивать водоемы объемом 50 м3 на каждые два хранилища |
| Базисные, свыше 5000 т | 72 (0,020) |