Приложение 4 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газоснабжения Донецкой Народной Республики» (пункт 11 главы 3 раздела III)

**Периодичность обхода трасс подземных газопроводов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Газопроводы | Трассы газопроводов |
| Низкого давления в застроенной части населенного пункта | Высокого и среднего давления в застроенной части населенного пункта | Всех давлений в незастроенной части населенных пунктов |
| 1 | Вновь построенные и введенные в эксплуатацию | Непосредственно в день пуска и на следующий день |
| 2 | Стальные и полиэтиленовые, которые эксплуатируются в нормальных условиях и находятся в удовлетворительном состоянии, а также стальные после реконструкции методом протяжки полиэтиленовых труб | 1 раз в 2 недели | 1 раз в неделю | 1 раз в 3 месяца |
| Такие же при ежегодном КПО | 1 раз в месяц | 1 раз в 2 недели | 1 раз в 6 месяцев |
| 3 | Стальные, проложенные в зоне действия блуждающих токов и не обеспеченные минимальным защитным потенциалом | 1 раз в неделю | 2 раза в неделю | 1 раз в 2 недели |
| 4 | Стальные, которые имеют дефекты защитных покрытий, на которых были зафиксированы сквозные коррозионные повреждения и разрывы сварных стыков, и полиэтиленовые, на которых были зафиксированы сквозные повреждения и разрывы сварных стыков | Ежедневно | Ежедневно | 1 раз в неделю |
| 5 | Стальные, которые имеют положительные и знакопеременные значения смещений электропотенциалов | Ежедневно | Ежедневно | 2 раза в неделю |
| 6 | Стальные и полиэтиленовые, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и подлежат замене  | Ежедневно | Ежедневно | 2 раза в неделю |
| 7 | Те, которые находятся в радиусе 15м от места строительных работ | Ежедневно до устранения угрозы повреждения газопровода |
| 8 | Береговые части переходов через водные преграды, заболоченные участки и овраги | Ежедневно в период наводнения |
| Примечания:1. Газопроводы с дефектами, указанными в пункте 4, подлежат обязательному приборному техническому обследованию.
2. Обход газопроводов-вводов к жилым, общественным зданиям и предприятиям необходимо выполнять в сроки как для распределительных газопроводов.
3. Газопроводы с дефектами, указанными в пункте 4, подлежат обязательному приборному техническому обследованию.
4. Обход газопроводов-вводов к жилым, общественным зданиям и предприятиям необходимо выполнять в сроки как для распределительных газопроводов.
 |