Приложение 9 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газоснабжения Донецкой Народной Республики»

(пункт 11 раздела IV)

**Периодичность профилактического обслуживания подрабатываемых участков газопроводов и сооружений на них**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеработ | Периодичность проведения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обход газопроводов низкого давления и сооружений на них (задвижек, кранов, компенсаторов), расположенных в застроенной части населенного пункта или промышленной площадки  | 1 раз в 7 дней |
| 2. | Обход газопроводов среднего и высокого давления и сооружений на них (задвижек, кранов, компенсаторов), расположенных в застроенной части населенного пункта или промышленной площадки | 1 раз в 3 дня |
| 3. |  То же газопроводы низкого, среднего, высокого давления в незастроенной части  | 1 раз в месяц |
| 4. | Проверка на загазованность колодцев, подвалов зданий на расстоянии 15 м в обе стороны от газопроводов и осмотр коверов  | При обходе трассы подземных газопроводов |
| 5. | Осмотр и проверка запорной арматуры на подземных газопроводах | При обходе трассы подземных газопроводов |
| 6. | Осмотр и проверка запорной арматуры на надземных газопроводах, в т.ч. вводных (по стенам зданий) | 1 раз в год |
| 7. | Периодическая предупредительная проверка газорегуляторных пунктов (ГРП) | 1 раз в 4 дня |
| 8. | Плановый текущий ремонт запорной арматуры в колодцах | 1 раз в 3 года |
| 9. | Плановый текущий ремонт коверов и вводов в здания | 1 раз в 3 года |
| 10. | Плановый текущий ремонт запорной арматуры надземных газопроводов | 1 раз в 5 лет |
| 11. | Буровой осмотр или приборный метод контроля за состоянием плотности газопроводов (всех давлений) | 1 раз в 3 года |