* 1. Приложение 10 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации электроустановок»

(пункт 16.63)

**Минимально допустимые расстояния по струе воды между**

**насадкой и обмываемым изолятором**

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр выходного отверстия насадки, мм | Минимально допустимое расстояние по струе, м,при напряжении ВЛ |
| до 10 кВ | 35 кВ | 110 кВ,154 кВ | 220 кВ | 330 кВ | 500 кВ |
| 10 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| 12 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| 14 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 11,0 |
| 16 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |