* 1. Приложение 11 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации электроустановок»

(пункт 16.67)

**Допустимое расстояние (сближение) между проводом ВЛ**

**и деревом (ветками дерева)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение ВЛ,кВ | до 1 | 6, 10,20, 35 | 110,154 | 220 | 330 | 400 | 500 | 750 |
| Расстояние между проводом ВЛи деревом(ветками дерева),м | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 8,0 |