* 1. Приложение 3 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации электроустановок»

(пункты 5.3, 5.6, 5.23, 7.2, 7.10, 7.38, 16.24, 16.53, 16.89, 17.13, 20.6, 20.12, 20.14, 21.4)

**Допустимое расстояние до токоведущих частей,**

**находящихся под напряжением**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение, кВ | Расстояние от человека в любом возможном его положении и применяемых им инструментов и приспособлений, м | Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положениях, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м |
| 1 | 2 | 3 |
| До 1:  на ВЛ  в остальных электроустановках  6, 10, 20, 35  110  154  220  330  400, 500  750  800 постоянного тока | 0,6  Не нормируется  (без прикосновения)  0,6  1,0  1,5  2,0  2,5  3,5  5,0  3,5 | 1,0  1,0  1,0  1,5  2,0  2,5  3,5  4,5  6,0  4,5 |
| Примечание.  В тексте настоящих Правил электроустановки напряжением:  3 кВ приравниваются к электроустановкам 6 кВ;  60 кВ приравниваются к электроустановкам 110 кВ. | | |