- Приложение 11

- к Правилам охраны труда при проведении испытаний и использовании средств защиты, применяемых в электроустановках (пункт 4.17 подраздела 2 раздела IV, пункт 4.32 подраздела 3 раздела IV, пункты 4.48, 4.51 подраздела 4 раздела IV, пункт 4.98 подраздела 7 раздела IV, пункт 4.194 подраздела 17 раздела IV, пункт 5.8 подраздела 2 раздела V, пункт 5.14 подраздела 3 раздела V)

Параметры электрозащитных средств

Таблица 1. Минимальные размеры штанг изолирующих (к пункту 4.17)

| Номинальное напряжение электроустановки, кВ | Длина, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | изолирующей части | рукоятки |
| До 1 | Не нормируется, определяется удобством пользования |  |
| 1 – 15 | 700 | 300 |
| 15 – 35 | 1100 | 400 |
| 35 – 110 | 1400 | 600 |
| 150 | 2000 | 800 |
| 220 | 2500 | 800 |
| 330 | 3000 | 800 |
| 330 – 500 | 4000 | 1000 |

Таблица 2. Минимальные размеры штанг переносных заземлений (к пункту 4.17)

| Назначение штанг | Длина, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | изолирующей части | рукоятки |
| Для установки заземления в электроустановках напряжением до 1 кВ | Не нормируется, определяется удобством пользования |  |
| Для установки заземления в РУ 1 – 500 кВ, на провода ВЛ 1 - 220 кВ, выполненные целиком из электроизоляционных материалов | Согласно таблице 1 настоящего Приложения | Согласно таблице 1 настоящего Приложения |
| Составные, с металлическими звеньями, для установки заземления на провода ВЛ 110 – 220 кВ | 500 | Согласно таблице 1 настоящего Приложения |
| Составные, с металлическими звеньями, для установки заземления на провода ВЛ 330 – 1150 кВ | 1000 | Согласно таблице 1 настоящего Приложения |
| Для установки заземления на изолированные от опор грозозащитные тросы ВЛ 110 – 500 кВ | 700 | 300 |
| Для установки заземления на изолированные от опор грозозащитные тросы ВЛ 750 – 1150 кВ | 1400 | 500 |
| Для установки заземления в лабораторных и испытательных установках | 700 | 300 |
| Для переноса потенциала провода | Не нормируется, определяется удобством пользования |  |

Примечание к таблице 2. Длина изолирующего гибкого элемента заземления бесштанговой конструкции для проводов ВЛ от 35 до 1150 кВ должна быть не менее длины заземляющего провода.

Продолжение приложения 11

Таблица 3. Минимальные размеры клещей изолирующих (к пункту 4.32)

| Номинальное напряжение электроустановки, кВ | Длина, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | изолирующей части | рукоятки |
| До 1 | Не нормируется, определяется удобством пользования |  |
| 1 - 10 | 450 | 150 |
| 10 - 35 | 750 | 200 |

Таблица 4. Минимальные размеры изолирующих частей и рукояток указателей напряжения выше 1000 В (к пункту 4.48)

| Номинальное напряжение электроустановки, кВ | Длина, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | изолирующей части | рукоятки |
| 1 - 10 | 230 | 110 |
| 10 - 20 | 320 | 110 |
| 35 | 510 | 120 |
| 110 | 1400 | 600 |
| 110 - 220 | 2500 | 800 |

Таблица 5. Расстояние до ближайшего провода соседней цепи (к пункту 4.51)

| Номинальное напряжение электроустановки, кВ | Расстояние от указателя до ближайшего провода соседней цепи, мм |
| --- | --- |
| 1 - 6 | 150 |
| 6 - 10 | 220 |
| 10 - 35 | 500 |
| 110 | 1500 |
| 150 | 1800 |
| 220 | 2500 |

Таблица 6. Напряжения индикации указателей напряжения для проверки совпадения фаз (к пункту 4.98)

| Номинальное напряжение электроустановки, кВ | Напряжение индикации, кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | по схеме согласного включения, не менее | по схеме встречного включения, не более |
| 6 | 7,6 | 1,5 |
| 10 | 12,7 | 2,5 |
| 20 | 28 | 5 |
| 35 | 40 | 17 |
| 110 | 100 | 50 |

Продолжение приложения 11

Таблица 7. Максимально допустимые токи короткого замыкания для переносного заземления с медным проводом (к пункту 4.194)

| Сечение медного провода, мм2 | Максимально допустимый ток короткого замыкания, кА, при времени выдержки релейной защиты, с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| 16 | 5,7 | 4,0 | 2,3 |
| 25 | 8,8 | 6,2 | 3,6 |
| 35 | 12,4 | 8,8 | 5,1 |
| 50 | 17,7 | 12,5 | 7,2 |
| 70 | 24,7 | 17,5 | 10,1 |
| 95 | 33,6 | 23,8 | 13,7 |

Таблица 8. Максимально допустимые токи короткого замыкания для переносного заземления с алюминиевым проводом (к пункту 4.194)

| Сечение алюминиевого провода, мм2 | Максимально допустимый ток короткого замыкания, кА, при времени выдержки релейной защиты, с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| 16 | 3,4 | 2,4 | 1,4 |
| 25 | 5,4 | 3,8 | 2,2 |
| 35 | 7,5 | 5,3 | 3,1 |
| 50 | 10,7 | 7,6 | 4,4 |
| 70 | 15,0 | 10,6 | 6,1 |
| 95 | 20,4 | 14,4 | 8,3 |

Таблица 9. Номинальная рабочая нагрузка полимерных изоляторов (к пункту 5.8)

| Номинальное напряжение, кВ | Класс изолятора, гирлянды | Номинальная рабочая нагрузка при растяжении, кН |
| --- | --- | --- |
| 35 | 70/35 | 28 |
| 110 | 70/110 | 28 |
| 150 | 70/150 | 28 |
| 220 | 70/220 | 28 |
|  | 160/220 | 64 |
| 330 | 70/330 | 28 |
|  | 160/330 | 64 |
| 500 | 160/500 | 64 |
|  | 70/150 + 70/220 | 28 |
| 750 | 70/330 + 70/330 | 28 |
|  | 70/330 + 160/330 | 28 |
|  | 160/330 + 160/330 | 64 |

Таблица 10. Разрывная нагрузка полипропиленовых канатов (к пункту 5.14)

| Диаметр каната, мм | 12,74 | 15,92 | 22,29 | 25,47 | 31,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрывная нагрузка при растяжении, кН | 15 | 23 | 40 | 50 | 72 |