Приложение 3

к Правилам пожарной безопасности в Донецкой Народной Республике (пункт 3.12)

**Требования к планам эвакуации**

Планы эвакуации могут быть поэтажными, секционными, локальными и сводными (общими).

Поэтажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом.

Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:

 если площадь этажа больше 1000 м2 при наличии на этаже нескольких эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;

 при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных дверей и вращающихся дверей, турникетов;

 при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.

Вторые экземпляры поэтажных (секционных) планов эвакуации, которые относятся к одному зданию, сооружению или объекту, включают в сводный (общий) план эвакуации для здания, сооружения или объекта в целом.

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию руководителя тушения пожара.

Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, купе пассажирских поездов и т. п).

При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения.

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать поэтажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:

а) путей эвакуация, в том числе эвакуационных выходов, лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т.п.;

б) места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте;

в) места размещения средств противопожарной защиты, устройств подачи сигнала тревоги, телефонов, аптечек первой медицинской помощи и других средств защиты, обозначенных знаками безопасности в соответствии с ДСТУ ISO 6309.

Цветографическое изображение знаков безопасности (символов) на планах эвакуации должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026, ДСТУ ISO 6309 и нормативным документам отраслевого назначения.

Знаки безопасности и символы могут быть дополнены цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми обозначениями.

Продолжение приложения 3

Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 мм до 15 мм. На одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.

При необходимости конкретизации особенностей (технической характеристики) средств противопожарной защиты, обозначенных на планах эвакуации, допускается применять условные графические обозначения в соответствии с ГОСТ 281 ЗО.

Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

На поэтажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.

 Размеры планов эвакуации следует принимать, не менее:

400 мм х 300 мм - для поэтажных и секционных планов эвакуации;

300 мм х 200 мм - для локальных планов эвакуации.

Размер плана эвакуации выбирается в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов.

Пути эвакуации, ведущие к основным эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения.

Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.

Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым.

Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета.

Высота шрифта надписей на плане эвакуации - не менее 5 мм.

Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и т. п. в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.

Поэтажные планы эвакуации размещают на лестничной клетке каждого этажа или в главном коридоре, ведущем к эвакуационным выходам для упрощения ориентирования людей во время эвакуации.

В текстовой части указываются действия на случай возникновения пожара и эвакуации, привлечения других экстренных служб.

Продолжение приложения 3

