# Приложение 5

# к Правилам охраны труда при проведении испытаний и использовании средств защиты, применяемых в электроустановках (пункты 3.4, 3.11 – 3.13 подраздела 2 раздела III, пункт 5.2 подраздела 1 раздела V)

Нормы электрических приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаний средств защиты

| Наименование средства защиты | Напряжение электроустановок, кВ | Испытательное напряжение, кВ | Продолжительность испытания, мин. | Ток, протекающий через изделие, мА, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Штанги изолирующие: | до 1 | 2 | 5 | - |
|  | до 35 | 3-кратное линейное, но не менее 40 | 5 | - |
|  | 110 и выше | 3-кратное фазное | 5 | - |
| Изолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями | 6 – 10 | 40 | 5 | - |
|  | 110 - 220 | 50 | 5 | - |
|  | 330 - 500 | 100 | 5 | - |
|  | 750 | 150 | 5 | - |
|  | 1150 | 200 | 5 | - |
| Изолирующие гибкие элементы заземления бесштанговой конструкции | 500 | 100 | 5 | - |
|  | 750 | 150 | 5 | - |
|  | 1150 | 200 | 5 | - |
| Измерительные штанги | до 35 | 3-кратное линейное, но менее 40 | 5 | - |
|  | 110 и выше | 3-кратное фазное | 5 | - |
| Головки измерительных штанг | 35-500 | 35 | 5 | - |
| Продольные и поперечные планки ползунковых головок и изолирующий канатик измерительных штанг | 220-500 | 2,5 на 1 см длины | 5 | - |

Продолжение приложения 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изолирующие клещи | до 1 | 3 | 5 | - |
|  | от 1 до 10 | 40 | 5 | - |
|  | до 35 | 105 | 5 | - |
| Указатели напряжения выше 1000 В (с газоразрядной лампой)<*> |  |  |  |  |
| - изолирующая часть | до 10 10 - 20 20 - 35 110 110 - 220 | 40 60 105 190 380 | 5 5 5 5 5 | - - - - - |
| - рабочая часть (продольная и поперечная изоляция) <**> | до 10 10 - 20 20 - 35 | 12 24 42 | 1 1 1 | - - - |
| - напряжение индикации | 2 - 10 6 - 10 10 - 20 20 - 35 35 - 220 | не более 0,55 не более 1,5 не более 2,5 не более 5,0 не более 9,0 | - - - - - | - - - - - |
| Указатели напряжения выше 1000В бесконтактного типа: - изолирующая часть | 6 - 35 | 105 | 300 | - |
| Указатели напряжения до 1000 В: |  |  |  |  |
| - изоляция корпусов | до 0,5 0,5 – 1 | 1 2 | 1 1 | - - |
| - проверка работы при повышенном напряжении: |  |  |  |  |
| однополюсные двухполюсные <***> | до 1 до 1 | 1,2 Uраб.наиб. 1,2 Uраб.наиб. | 1 1 | 0,6 10 |
| - напряжение индикации | до 1 | не выше 0,09 | - | - |

Продолжение приложения 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Указатели напряжения для проверки совпадения фаз: |  |  |  |  |
| - изолирующая часть | до 10 10 - 20 20 - 35 110 | 40 60 105 190 | 5 5 5 5 | - - - - |
| - рабочая часть (продольная и поперечная изоляция) | до 10 10 - 20 20 – 35 110 | 12 24 70 190 | 1 1 1 1 | - - - - |
| - напряжение индикации: по схеме согласного включения | 3-6 10 20 35 110 | не менее 7,6 не менее 12,7 не менее 28 не менее 40 не менее 100 | - - - - - | - - - - - |
| по схеме встречного включения | 3-6 10 20 35 110 | не выше 1,5 не выше 2,5 не выше 10 не выше 20 не выше 50 | - - - - - | - - - - - |
| - соединительный провод | до 20 35 – 110 | 20 50 | 1 1 | - - |
| Электроизмерительные клещи | до 1 1 - 10 | 3 3-кратное линейное, но не менее 40 | 5 5 | - - |
| Устройство для прокола кабеля: - изолирующая часть | 1 - 10 | 40 | 5 | - |
| Перчатки диэлектрические | все напряжения | Согласно техническим условиям |
| Боты диэлектрические | все напряжения | Согласно ГОСТ 13385-78 |
| Галоши диэлектрические | до 1 | Согласно ГОСТ 13385-78 |
| Ковры резиновые диэлектрические | все напряжения | Согласно ГОСТ 4997-75 |  |  |
| Изолирующие подставки | до 10 | 36 | 1 | - |

Продолжение приложения 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изолирующие накладки: |  |  |  |  |
| - жесткие | до 0,5 0,5 - 1 1 - 10 15 20 | 1 2 20 30 40 | 1 1 5 5 5 | - - - - - |
| - гибкие из полимерных материалов | до 0,5 0,5 - 1 | 1 2 | 1 1 | 6 6 |
| Изолирующие колпаки: |  |  |  |  |
| - на жилы отключенных кабелей | до 10 | 20 | 1 | - |
| - на отключенные ножи разъединителей | до 10 | 10 | 1 | - |
| Изолирующий инструмент | до 1 | Согласно ГОСТ IEC 60900-2019 | - |
| Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше | 110-1150 | 2,5 на 1 см длины | 1 | 0,5 |
| Гибкие изолирующие покрытия для работ под напряжением | до 1 | 6 | 1 | 1 мА/1 дм2 |
| Гибкие изолирующие накладки для работ под напряжением | до 1 | 9 | 1 | 9 |
| Приставные изолирующие лестницы и стремянки | до и выше 1 | 1 на 1 см длины | 1 | - |

<*> Указатели напряжения выше 1000 В при типовых и периодических испытаниях проверяют на отсутствие индикации от влияния соседних цепей, находящихся под напряжением, согласно ГОСТ 20493-2001.

<**> Испытание рабочей части указателей напряжения до 35 кВ проводится для указателей такой конструкции, при операциях с которыми рабочая часть может стать причиной междуфазного замыкания или замыкания фазы на землю.

<***> Для двухполюсных указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 В значение тока определяется мощностью лампы.

Примечание. Методы проведения типовых, периодических и приемо-сдаточных испытаний - согласно ГОСТ или техническим условиям на соответствующее средство защиты.